2026年六安市消防应急照明和疏散指示系统产品质量监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于六安市市场监督管理局组织的消防应急照明和疏散指示系统产品质量监督抽查。

2 抽样方法

抽取样品应为同一型号规格的产品。

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4只，其中2只作为检验样品，2只作为备用样品。

3 检验依据

表1（适用于生产日期为2025年05月01日之前的产品）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能试验 | 表面亮度（适用时） | GB 17945—2010 |
|  |  | 应急状态光通量（适用时） |  |
|  |  | 应急工作时间 |  |
| 2 | 充、放电试验 |  | GB 17945—2010 |
| 3 | 转换电压试验 |  | GB 17945—2010 |
| 4 | 充、放电耐久试验 |  | GB 17945—2010 |
| 5 | 接地电阻试验 |  | GB 17945—2010 |
| 6 | 耐压试验 |  | GB 17945—2010 |
| 7 | 外壳防护等级试验 |  | GB 17945—2010 |
| 注：1. 表面亮度检验项目适用于消防应急标志灯具； 2. 应急状态光通量检验项目适用于消防应急照明灯具。 |  |  |  |

表2（适用于生产日期为2025年05月01日之后的产品）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能试验 | 表面亮度（适用时） | GB 17945—2024 |
|  |  | 应急状态光通量（适用时） |  |
|  |  | 最小初装持续应急工作时间 |  |
|  |  | 蓄电池(组)充、放电功能和性能检查 |  |
| 2 | 转换电压试验 |  | GB 17945—2024 |
| 3 | 接地电阻试验 |  | GB 17945—2024 |
| 4 | 电气强度试验 |  | GB 17945—2024 |
| 5 | 外壳防护等级试验 |  | GB 17945—2024 |
| 注：1. 表面亮度检验项目适用于消防应急标志灯具； 2. 应急状态光通量检验项目适用于消防应急照明灯具。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4 判定规则

4.1依据标准

GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》

GB 17945-2024 《消防应急照明和疏散指示系统》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4.3 结论用语

经抽样检验，所检项目符合XX标准，依据《2026年六安市消防应急照明和疏散指示系统产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

经抽样检验，XX项目不符合XX标准，依据《2025年六安市消防应急照明和疏散指示系统产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

5 附则

本细则由安徽省产品质量监督检验研究院编制，六安市市场监督管理局管理。