2025年六安市陶瓷片密封水嘴产品监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品（流通领域仅同一型号规格即可）。

随机数一般可使用扑克牌、随机数表等方法产生。

- 每批次产品抽取样品4件，其中2件作为检验样品，2件作为备用样品。检验样和备样用封条封好，检验样品送至检验机构，备样封存于企业产品库或销售者门店内。

二、检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 螺纹 | GB 18145-2014 |
| 2 | 流量 | GB 18145-2014 |
| 3 | 抗使用负载 | GB 18145-2014 |
| 4 | 表面耐腐蚀性能 | GB/T 10125-2012 |
| 5 | 水嘴水效等级 | GB 25501-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

3.1依据标准

GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴

GB 25501-2019水嘴水效限定值及水效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

- 四、本细则由安徽省产品质量监督检验研究院编制，六安市市场监督管理局管理。